ACCESS FLOOR STEEL CONCRETE PANEL

◎ 제작 시방서

본 시방은 설계도면이 지정하는 위치의 이중 바닥재 설치공사에 적용하며 기능에 따라 성능에 맞는

견본품과 감독관이 요구하는 관련자료를 제출하여 감리자의 승인을 득한다.

1. 자재 사양

ACCESS FLOOR(STEEL CONCRETE PANEL)을 구성하는 자재 사양은 다음과 같다.

구 성	품 명	규 격	재 질
판넬(PANEL)	상판(TOP PLATE)	0.7T×606×606	KSD 3512 냉간압연강판
	하판(BOTTOM PLATE)	0.7T×670×670	KSD 3512 냉간압연강판
	페인트(PAINT)	정전분체도장	EPOXY-POWDER COATING(분체)
	마감재(FINISHED)	600×600 300×300	디럭스타일, 라미네이트, 전도성타일
	에지트림 (EDGE TRIM)	5T×3.3-×610L	P.V.C
	충진재		경량 무수축 콘크리트
헤드(HEAD)	헤드 플레이트(HEAD PLATE)	1.4T×90×90	KSD 3512 냉간압연강판
	헤드 볼트(HEAD BOLT)	W 3/4"×100	KSB 1002 기계구조용탄소강
	헤드 너트(HEAD NUT)	W 3/4"	KSD 1012 기계구조용탄소강
	가스켓(GASKET)	3.0T×66×66	P.V.C
지지대 (PEDESTAL)	지주파이프(PEDESTAL PIPE)	ψ22×1.4T×H	KSD 3501 열간압연강대 전기아연도금
	베이스플레이트(BASE PLATE)	1.4T×90×90
후레임 (STRINGER)		1.0T×27×27×535L	KSD 3512 냉간압연강판

2. 제작 시방

2-1. 판넬 (PANEL)

2-1-1. 상판은 0.7T 냉간압연강판(KSD 3512)또는 동등 이상의 철판을 606×606 정방향으로 공압프                레스로 블랭킹 한다.

2-1-2. 하판은 0.7T 냉간압연강판(KSD 3512) 또는 동등 이상의 철판을 670×670 정방향으로 블랭킹

한후 500TON 이상 유압프레스로 상판을 보강할수 있는 골조64개소와 원형 구조판을 성형

하여 반복되는 집중하중에 견딜수 있도록 만든후 606×606으로 블랭킹한다.

2-1-3. 상판과 하판은 자동 스포트 용접기에 투입 자동 클램핑 장치에 의해 상하판이 정확히 맞물림                상태에서 100개소 이상을 용접하여 판넬을 완성한다.

2-1-4. 판넬은 자동정전분체도장기에서 인산 철피막을 세척후 분체도포 및 열처리를하여 균일한

두께(60～80 미크론)의 도장을 한다.

2-1-5. 판넬에 경량 무수축 콘크리트를 주입하여 충진하고 P.V.C CAP으로 막아 24시간이상 자연

건조시켜 CRACK발생을 방지한다.

2-1-6. 판넬은 자동본드도포기에서 USER의 사양의 타일과 판넬상면에 고르게 도포하여 타일이 떨어                지지 않도록 타일 압착기로 일정한 압력을 가하여 압착한다.

이때 마감이 전도성타일일 경우에는 본드를 도포한 뒤 동테이프를 모퉁이에 부착한후 타일을                압착한다.

2-1-7. 타일이 부착된 판넬은 타일 절단면은 보호하고 판넬과 맞닿는 선을 미려하게 하기위하여

에지트림 (EDGE TRIM)을 부착하여 판넬을 완성한다.

2-2. 지주세트 (PEDESTAL SET)

2-2-1. 지주세트는 헤드와 지주로 구성되며 판넬의 수평을 맞추기 위한 정밀한 조정장치이다.

2-2-2. 헤드는 1.4T 냉간압연강판 (KS D 3512) 또는 동등이상의 철판을 후레임을 조립할수 있도록

절곡 성형하여 그 중심에 표면 부식을 방지하기 위하여 전기 아연도금을 한 헤드 볼트를

압입하고 너트를 체결한다.

2-2-3. 지주베이스는 1.4T 열간압연강판 (KS D 3501) 또는 동등 이상의 철판을 90×90으로

블랭킹 한후 그 중심에 시공높이에 따라 절단된 φ22×1.4T 파이프를 끼워 프로젝션 용접을

하여 견고히 접합시킨후 표면 부식을 방지하기 위해 전기아연도금을 한다.

2-2-4. 판넬 설치시 판넬과 헤드 사이에서 발생되는 소음을 방지하고 충격 흡수를 위하여 3T×66

×66 규격의 PVC재질도 된 가스켓을 헤드에 안착한다.

2-3. 후레임 (STRINGER)

2-3-1. 후레임은 1.0T 냉간압연강판 (KS D 3512)또는 동등이상의 철판을 27×27×535L로 절곡

성형하여 힘받이 골조를 완성하고 후레임과 헤드를 고정 할수 있도록 양단에 후크를 성형한다.

2-3-2. 성형된 후레임은 부식방지를 위하여 전기아연도금을 한다.

3. 설치시방

3-1. 장소조건

3-1-1. 설치와 저장을 위한 건물 내부 조건은 강도, 온도와 습도의 과다한 변화가 없는 충분한

환기가 되어야 한다.

3-1-2. 바닥표면 기온은 본드의 접착을 용이하게 하기 위해 5。C이상이어야 하며 습도는 75%를

초과하지 말아야 한다.

3-1-3. 이중바닥이 설치될 장소는 장애물이 없어야 하며, 분진 및 불순물을 제거하여 청결하게 유지

되어야 한다.

3-1-4. 설치완료후 지지대의 접착이 완료될때까지 48시간 정도는 통행을 통제하여야 한다.

3-1-5. 틈새가 벌어진 바닥표면은 판넬의 바닥표면 사이에 습기가 찰 수 있으므로 이러한 현장여건

에서는 판넬을 설치하여서는 안된다.

3-1-6. 판넬이 설치될 장소에 과하중의 장비가 SETTING될 경우에는 사전에 장비받침을 제작,

설치하여야 한다.

3-1-7. 바닥은 지지대판 설치를 효과적으로 하기 위하여 평탄하여야 한다.

(바닥수평의 차이는 지지대의 높이 조정을 위한 허용공차를 초과하여서는 안된다.)

3-2. 운반 및 보관

3-2-1. 모든 제품자재는 가능한 설치, 시공장소에 가까운 곳의 적당한 장소에 보관하여야 한다.

3-2-2. 판넬의 운반과 보관은 판넬 및 마감자재가 손상되지 않도록 주의해 운반, 보관하여야 한다.

3-2-3. 공급자는 자재를 하역, 보관하는 장소에 안전시설을 하여야 한다.

3-3. 설 치

3-3-1. 설치공사는 천정 및 벽체공사가 완성된 상태에서 하는 것이 원칙이며, 공정상 타공사와

동시에 작업할 경우에는 감독관과 사전에 판넬보양 관계를 협의한후 공사에 착수한다.

3-3-2. 판넬의 설치전에 현장을 실측한후 현장여건에 맞추어 가장 경제적인 기준점을 정한후 현장                설계도면을 기초로하여 판넬크기(610×610)간격으로 바닥평면을 좌우대칭이 되도록 절단

마감을 고려하여 먹줄작업을 진행한다.

3-3-3. 헤드와 지주를 결합 (PEDESTAL SET)하여 먹줄 교차점에 맞추어 지주바닥에 본드를 도포

하여 일정간격으로 세운다.

3-3-4. 설치된 PEDESTAL SET에 판넬 수평을 맞추어 판넬과 헤드사이의 소음방지 및 충격흡수를                 위하여 가스켓을 안착한후 판넬과 헤드를 조합한다.

3-3-5. 1차 조정하여 설치된 판넬의 움직임, 수평 등을 확인한후 하부구조를 수직이동 및 수정한다.

3-3-6. 벽면, 기둥, 코너 및 기기주변등 마감부위는 설치완료된 정판넬을 기준으로하여 판넬1매

단위로 2곳 이상 치수를 측정한후 최대한 정밀하게 절단 가공하여 틈새를 최소화 한다.

3-3-7. 판넬설치를 완료한후 출입구 부분은 현장여건 및 활용도에 따라 마감처리 또는 계단이나

경사로를 설치한다.

3-3-8. 설치가 완료되면 잔여자재와 폐자재를 정리하여 현장밖으로 반출하고, 감독관의 확인후에

철수한다.

4. 관리 방법

이중바닥은 건축마감의 한부분이므로 반드시 손상을 방지하고 과적을 피해야 한다.

4-1. 무거운 장비의 반입시에는 합판 또는 기타 보양재로 보양후 이동 및 설치하여야 한다.

4-2. 기준하중을 초과한후 기기를 설치할 때에는 사전 협의후 판넬 하부에 추가보강을 하여야 하며,

사무실내 무거운 장비나 가구 등의 집중하중에 하중분산을 위한 PLATE를 설치하여야 한다.

4-3. 장비의 이동시 과다하중 및 구름하중(동하중)에 주의하여야 하며 큰 충격은 피해야 한다.

4-4. 판넬은 준비된 LIFTER로 모퉁이를 살짝 들어 올린후 손으로 들어내여야 하며, 드라이버등으로

움직여서는 안된다.

4-5. 설치된 판넬하부의 배선작업 등을 위하여 판넬을 해체시에는 한 번에 최저수의 판넬을 해체한후            작업을 하여야 하며, 면적이 클 경우에는 동시에 전체를 해체하여서는 아니되고 작업가능한 최소            구간을 정하여 구간별로 이동하며 작업을 진행하여야 한다.

4-6. 해체 판넬을 다시 덮을 경우 제자리나 제방향으로 설치하여야 하며, PEDESTAL SET는 판넬을

재설치 하기전에 원위치로 유지하여야 한다.

4-7. 판넬 청소시 전도성 타일이면 왁스로 이물질을 깨끗이 제거후 마른 걸레로 왁스 잔여분을 닦아내며

디럭스타일은 왁스 청소하면 된다.

단, 물청소는 타일 들뜸 현상등이 발생될 우려가 있으므로 작업을 엄금한다.